2016年福建省东南电化股份有限公司

电气预防性试验及继电校验

技

术

规

格

书

二零一六年三月

目录

1总则	- 2 -

2 承包范围及方式、工作要求	- 2 -

3工作内容及参照标准	- 2 -

### 1总则

1.1计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.2分包

本工程不允许分包。

1.3技术规范参照标准

电气设备试验严格按照《电力设备预防性试验规程》DL/T 596-2005（以下简称规程，详见附件）标准执行

3.1发电机

定期试验项目见规程表1中序号1、3。

3.2电力变压器、消弧线圈及电抗器的试验项目

油浸式电力变压器(1.6MVA 以上) 定期试验项目见规程表 5 中序号 1、2、3、4、5、6、7、8、12、18、19、20、23。

干式变压器定期试验项目见规程表 5 中序号 2、3、7、19。

干式电抗器试验项目在所连接的系统设备大修时作交流耐压试验见规程表 5 中序号 7。

消弧线圈定期试验项目见规程表 5 中序号 1、2、3、4、6。

3.3互感器

电流互感器定期试验项目见规程表 7 中序号 1、2、3、4、5。

电压互感器定期试验项目见规程表 8 中序号 1、2、3、4、5。

3.4断路器

真空断路器定期试验项目见规程表 13 中序号 1、2、3、4、7。

3.5高压开关柜

高压开关柜定期试验项目见规程表 18 中序号 1、5、8、9、10、13。

3.6套管

套管定期试验项目见规程表 20 中序号 1、2。

3.7绝缘子

绝缘子试验项目见规程表21中序号4。

3.8避雷器

避雷器试验项目见规程表40中序号1、2、3、5、6。

3.9 电除尘器

电除尘器试验项目见规程表 49中序号8、9。

3.10 10kV封闭母线

10KV封闭母线试验项目见规程表 41中序号1,2

4、继电校验项目参照定值清单。

5、盘柜多功能表、电度表、电流电压表未列出也需做相应校验。

### 2 承包范围及方式、工作要求

2.1承包范围

年度预试、校验：110kV主变压器及所属一、二次设备；110kV组合电器及附属一、二次设备；干式变压器、电抗器及所属一、二次设备；热电厂主变压器及所属一、二次设备；两台发电机、出线小室配电柜及所属一、二次设备；35kV母线、35kV配电柜及附属一、二次设备；10kV母线、10kV配电柜及所属一、二次设备；35kV整流变压器及附属一、二次设备；继电校验；油试验及工具检验。

预防性试验工作计划，继电保护及自动装置、测量及计量表计校验计划，在工作前需与需求方协商后由需求方提出。

2.2  工作要求：

a、试验后各参数达到正常值，设备运行情况良好，对检修试验结果作出正确的分析判断和结论；

b、供方对承包范围内的设备进行试验报告，向需求方报送一份试验总结报告；

### 3工作内容

第一章 热电厂部分

| 系统 | 设备名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10KV配电系统 | 10kV高压开关柜 | 进线柜 | 面 | 4 | 每面含进线电压互感器1只，避雷器3只，电流互感器1组，真空断路器1个，变送器1个，多功能表1个，微机线路保护测控装置1套，微机电压互感器监测装置1套，多功能表一个 |
|  | 10kV高压开关柜 | 备用进线柜 | 面 | 2 | 每面含避雷器3只，电流互感器1组，真空断路器1个，母线联络电缆1套，多功能表1个，微机线路保护测控装置1套，多功能表一个 |
|  | 10kV高压开关柜 | 隔离插头柜 | 面 | 2 | 每面含隔离插头1个 |
|  | 10kV高压开关柜 | 母线PT及LA柜 | 面 | 4 | 每面含电压互感器3只，避雷器3只，电流互感器1组，微机电压互感器监测装置1套 |
|  | 10kV高压开关柜 | 断路器馈线柜 | 面 | 15 | 每面含真空断路器1个，电流互感器1组，零序电流互感器1个，接地刀开关1个，多功能表1个，（其中8面有微机变压器保护装置1套），微机厂用变保护测控装置1套，多功能表一个 |
|  | 10kV高压开关柜 | F-C馈线柜 | 面 | 32 | 每面含真空接触器1套，电流互感器1组，零序电流互感器1个，接地刀开关1个，多功能表1个，微机电动机保护测控装置1套，多功能表一个 |
|  | 10KV 线 路 保 护 测 控 屏 |  | 面 | 1 |  |
|  | 35KV 线 路 保 护 测 控 屏 |  | 面 | 1 |  |
|  | 厂 用 快 速 切 换 控 制 柜 |  | 面 | 2 |  |
| 高压电抗器 | 电抗器本体 | XKK-10-2000-4 | 套 | 2 | 每台含高抗-厂用10KV段进线电缆2套，高抗-出线柜电缆1套 |
|  | 高压电抗器断路器出线柜 |  | 面 | 2 | 每面含真空断路器1个，电流互感器1组，多功能表一个 |
|  | 电抗器保护柜 |  | 面 | 2 | 每面含微机保护1套 |
| 发电机 | 发电机PT柜 |  | 套 | 4 | 每面含电压互感器3只 |
|  | 发电机中性点柜 | 中性点柜 | 面 | 2 | 每面含隔离开关1只，零序电流互感器1只 |
|  |  | 消弧线圈柜 | 面 | 2 |  |
|  | PT及避雷器柜 |  | 面 | 4 | 每面含电压互感器3只，避雷器1套 |
|  | 发电机出口断路器出线柜 |  | 面 | 2 | 每面含真空断路器1个 |
|  | 转接柜 |  | 面 | 2 |  |
|  | 发电机 | 40MW/12MW | 台 | 2 | 每台机含微机保护装置1套 |
|  | 发电机保护柜 |  | 面 | 2 | 每面含发电机保护1套 |
|  | 励磁变压器 |  | 个 | 2 |  |
|  | 励磁调节柜 |  | 面 | 2 |  |
|  | 发变组故障滤波柜 |  | 面 | 2 |  |
|  | 功率柜 |  | 面 | 2 |  |
|  | 灭磁柜 |  | 面 | 2 |  |
|  | 发电机同期屏 |  | 面 | 2 |  |
|  | 发变组变送器屏 |  | 面 | 2 | 分别含21/28个变送器 |
|  | 发变组电度表屏 |  | 面 | 2 | 每面含3个电度表 |
| 主变压器 | 变压器本体 |  | 台 | 1 | 含35KV电压互感器3只，35KV避雷器1套，微机后备保护1套，支柱绝缘子和悬式绝缘子部分、套管部分 |
|  | 主变仪器校验 |  |  |  | 含有载开关1套，油温度计1套，气体继电器1套，绕组温度计1套，压力突变继电器1套，免维护呼吸器2套 |
|  | 主变保护柜 |  | 面 | 1 | 每面含主变保护1套 |
|  | 10KV封闭母线 |  | 套 | 1 |  |
| 其他 | 干式变压器 |  | 台 | 11 |  |
|  | 电袋除尘器 |  | 套 | 4 | 每套含变压器一套 |
| 其他工器具 | 5kv绝缘手套 |  | 双 | 17 |  |
|  | 10kv绝缘手套 |  | 双 | 4 |  |
|  | 35kv绝缘手套 |  | 双 | 5 |  |
|  | 35kv绝缘靴 |  | 双 | 15 |  |
|  | 10kv验电笔 |  | 支 | 2 |  |
|  | 35kv验电笔 |  | 支 | 2 |  |

注：盘柜多功能表、电度表、电流电压表未列出也需做相应校验。

第二章 电仪专业部分

| 系统 | 设备名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35KV配电系统 | 35kV高压开关柜 | 进线柜KYN72-40.5 | 面 | 2 | 每面含大能容组合式过电压保护器1套，电流互感器1组，真空断路器1个，微机保护测控装置1套 |
|  | 35kV高压开关柜 | 隔离插头柜KYN72-40.5 | 面 | 1 | 含隔离插头1个 |
|  | 35kV高压开关柜 | 母联KYN72-40.5 | 面 | 1 | 含组合式过电压保护器1套、电流互感器一组、真空断路器1个、微机保护测控装置1套 |
|  | 35kV高压开关柜 | 母线PT KYN72-40.5 | 面 | 2 | 每面含电压互感器1组配套一、二次微机消谐装置，组合式过电压保护器1套 |
|  | 35kV高压开关柜 | 馈线柜KYN72-40.5 | 面 | 3 | 每面含真空断路器1个，电流互感器1组，零序电流互感器1个，组合式过电压保护器1套，微机保护测控装置一套 |
|  | 35kV高压开关柜 | 滤波补偿柜KYN72-40.5 | 面 | 2 | 每面含真空断路器1个，电流互感器1组、零序电流互感器1个、微机保护测控装置1套，5、7、11次滤波支路电抗器各3台，5、7、11次滤波支路电容器各12台 |
| 10kV配电系统 | 10kV高压开关柜 | 进线柜KYN28-12 | 面 | 10 | 每面含真空接触器1套，组合式过电压保护器1套，电流互感器1组，微机保护测控装置1套 |
|  | 10kV高压开关柜 | 隔离插头柜KYN28-12 | 面 | 5 | 含隔离插头1个 |
|  | 10kV高压开关柜 | 母联KYN28-12 | 面 | 5 | 含组合式过电压保护器1套、电流互感器一组、真空断路器1个、微机保护测控装置1套 |
|  | 10kV高压开关柜 | PT柜KYN28-12 | 面 | 10 | 每面含电压互感器1组配套一、二次微机消谐装置，组合式过电压保护器1套 |
| 不含PVC装置高压电机馈线 | 10kV高压开关柜 | 馈线柜KYN28-12 | 面 | 76 | 每面含真空断路器1个，电流互感器1组，零序电流互感器1个，组合式过电压保护器1套，微机保护测控装置一套 |
|  | 10kV高压开关柜 | 电容补偿柜KYN28-12 | 面 | 6 | 每面含真空断路器1个，电流互感器1组、零序电流互感器1个、微机保护测控装置1套 |
|  | 35kV消弧线圈成套接地装置 | XHK-Ⅱ | 套 | 2 |  |
|  | 110kV中性点成套接地装置 | SUN-BZFZ-110 | 套 | 2 |  |
|  | 110KV避雷器 | YH10W-102/266W | 支 | 12 |  |
|  | 110kV电容式电压互感器 | TYD110/√3-0.01H | 台 | 2 |  |
|  | 110kV油浸式电力变压器（三圈变） | SSZ11-40000/110 | 台 | 2 | 整试含变压器保护、油试验、配套仪器校验 |
|  | 35kV整流变压器 | ZHSSPT-25180/35 | 台 | 2 | 整试含变压器保护、油试验、配套仪器校验 |
|  | 干式变压器 |  | 台 | 31 | 其中160kVA 2台；800kVA 2台；1000kVA 4台；1250KVA 8台；1600kVA 4台；2000kVA 5台； 2500kVA 6台 |
|  | 高压穿墙套管 |  | 支 | 12 | 110kV总站35kV系统侧、10kV系统侧 |
|  | 110kV线路测控保护 |  | 套 | 2 |  |
|  | 110kV母联备投 |  | 套 | 1 |  |
|  | 无扰动切换装置 | TDI变电所 | 套 | 1 | 无扰动切换装置的故障闭锁功能检验 |

注：盘柜多功能表、电度表、电流电压表未列出也需做相应校验。

| 工器具检测 | 10kv绝缘手套 | 双 | 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 35kv绝缘手套 | 双 | 2 |  |
|  | 绝缘靴 | 双 | 4 |  |
|  | 110kV验电笔 | 支 | 1 |  |
|  | 10kv验电笔 | 支 | 4 |  |
|  | 35kv验电笔 | 支 | 2 |  |
|  | 高压令克棒 | 支 | 1 |  |
|  | 高压接地棒 | 支 | 2 |  |
|  | 110kV高压直流放电棒 | 支 | 1 |  |
|  | 35kV高压直流放电棒 | 支 | 1 |  |
|  | 10kV高压直流放电棒 | 支 | 1 |  |